## 表1
表1 Ⅳ.1を横軸、Ⅳ.2〜Ⅳ.16を縦軸とした表
4.1.3重金属
[5 empty] | (1)アルカリ中和 | (2)水酸化物法 | (3)共沈法 | (4)置換法 | (5)硫化物法 | (6)フェライト法、鉄粉法 | (7)イオン交換法 特徴あり | (8)スラッジ処理 | 吸着法 | 凝集沈殿法 | 酸化還元処理
[6 empty] | 大部分の重金属 | 塩化鉄(Ⅲ)、アルミニウム塩（中性）、鉄(Ⅱ)塩（アルカリ性） | キレート剤で封鎖されている重金属を他の元素と置換 |  |  | 表4.1.3-7
無機物 | 重金属 | 陽イオン | 4.2 | Cd2+、Pb2+必ず化学式を書く。 |  | 4.2.3(1) 錯体を形成していない場合。PbはpH=9で逆転 | 4.2.3(1) 塩化鉄(Ⅲ)、塩化亜鉛、塩化鉄(Ⅱ)、 | 4.2.3(2) 錯体を形成している場合 | 4.2.3(3) pHは中性
|  |  | 4.4 | Hg2+ 排水基準が低い |  | なぜ無いのかは表4.1.4-2 |  |  | 4.4.3(1) 過剰では再溶解。鉄併用。捕集剤 |  |  |  | 4.4.3(2)吸着法 活性炭（pH=1-6）、水銀キレート樹脂 硫黄系、名前にチオ |  | 4.4.3(3)有機水銀処理 塩素により酸化分解→硫化物法（クロムの還元法と対応させれば、覚えやすい？）
|  | 陰→陽イオン | 4.3 クロム あえて入れ替えている | 六価クロム(Ⅵ)（Cr2O72-） 陰イオン Cr3+ 陽イオン |  | 4.3.3(1) 還元した後水酸化物として沈殿 |  |  |  |  | 4.3.3(3)イオン交換 |  | 4.3.3(3)吸着法（活性炭3.2.8） |  | まず還元。4.3.3(1)亜硫酸塩、硫酸鉄(Ⅱ)、(2)電解還元 |  |  |  | 酸化還元反応の理解が必要
|  | 陰イオン | 4.5 | 亜ひ酸（AsO33-） ひ酸（AsO43-） |  |  | 4.5.3(1) AsO43-にして共沈。含有する金属や鉄(Ⅲ)塩の添加。アルミは× |  |  | 4.5.3(1) | 4.5.3(2)吸着量は低い |  | 4.5.3(2)吸着法はいずれも吸着効果が低い。ひ素用のキレート樹脂もあるが、まだ高度処理向け。 |  | 4.5.3(1)亜ヒ酸であれば酸化：塩素、オゾン、過酸化水素。空気は×
|  |  | 4.6 セレン ヒ素と似ている | 亜セレン酸 （SeO32-） セレン酸 （SeO42-） |  |  | 4.6.3(1) Se(Ⅳ)はFe(OH)3 |  |  |  | 4.6.3(3) イオン交換法3.2.9、逆浸透膜法3.2.10 |  | 4.6.3(2) 活性炭× 活性アルミナはCe(Ⅳ)に効果あり。 |  | 4.6.3(4) 金属セレンSe0への還元。金属鉄還元法、4.6.3(5)生物還元法 |  |  |  | 処理しにくい。 アメリカでは。。。 日本では発生例が少ない。
| 重金属ではないイオン |  | 4.7 ほう素 | ほう酸 （BO33-） | [6 empty] | 4.7.3(2) 吸着剤法（イオン交換法）N-ﾒﾁﾙｸﾞﾙｶﾐﾝ基 |  |  | 4.7.3(1) 凝集沈殿法。アルミニウム塩・水酸化カルシウム併用法しか処理できない。pH>9 |  |  |  |  | 処理法が限られている。→覚えることが少ない。
|  |  | 4.8 ふっ素 | ふっ化物イオン （F-） |  |  | 4.8.3(1) 水酸化物共沈法。アルミニウム塩（の水酸化物）。効率は良いが、多量の汚泥発生。CaF2法との併用。 | [5 empty] | 4.8.3(2) ふっ素吸着樹脂 | 4.8.3(1) CaF2法。10mg/L以下にならない。汚泥循環法。 |  |  |  |  | ガラス容器に保存できない
|  |  | 4.9 シアン | シアンイオン （CN-） 酸化されやすい。酸化されればCO2に。 シアン化水素=青酸ガスは酸性で発生→pHは相当高く。 | [8 empty] | 4.9.3(5) 吸着法 | 4.9.3(4) 紺青法（難溶性錯化合物沈殿法）。アルカリ塩素法の後に用いる。 | 4.9.3(1) アルカリ塩素法 CN-→第一段階→ CNO-→第二段階→N2+CO2 4.9.3(2)オゾン酸化法 4.9.3(3)電解酸化法 | 4.9.3(5) ⑤生物分解法 | 4.9.3(5) 酸分解燃焼法 4.9.3(5) 煮詰法 4.9.3(5) 湿式加熱分解法 |  | とにかく酸化。 重金属（めっき排水）や有機物（コークスガス液）との複合汚染。
|  |  | 4.10 アンモニア、亜硝酸、硝酸 | アンモニウムイオン （NH4+） 亜硝酸イオン （NO2-） 硝酸イオン （NO3-） |  | 4.10.3(2)(1) アンモニアｽﾄﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ法 敢えてここに入れた。 |  |  |  |  | 4.10.3(2)(3) イオン交換法 |  |  |  | 4.10.3(2)(2) 不連続点塩素処理法 塩素による酸化 3.2.7 4.10.3(2)(4) 触媒分解法 |  |  | 4.10.3(1) 生物学的硝化脱窒法3.3.5 | 4.2-4.9とまったく違う。生物処理可能。
全ての反応において、pHなど、反応条件をまとめる。
有機化学物質の共通点：人間がある目的のために人工的に作ったものなので、安定＝生物分解しづらい。
農薬が水に溶けて流れてしまっては意味がない
沸点が低い＝揮散しやすい
. | [12 empty] | 有機物はとにかく活性炭吸着 |  | 生物分解は酸化還元反応。
有機物（無機物に比べれば、処理法は極めて限られている。） |  |  | 4.11 有機りん（農薬） | 水に難溶性、疎水性→→→活性炭吸着 | [8 empty] | 4.11.3 活性炭吸着 |  |  | 4.11.3 アルカリで加水分解後、凝集沈殿、ろ過、希釈、活性汚泥
|  |  | 4.12 農薬 | 水に難溶性、疎水性→→→活性炭吸着。水より沸点が高い。 | [8 empty] | 4.12.3 ①活性炭吸着 |  |  | その他 ・活性炭吸着と凝集処理 ・逆浸透膜（RO膜）処理
|  |  | 4.13 PCB、ダイオキシン | 化学的に安定＝分解しない。有機溶媒に可溶。 | [8 empty] | 4.13.3 活性炭吸着 | 4.13.3 凝集、ろ過 | 4.13.3 生物分解 | 4.13.3 高温熱分解処理 ダイオキシン類は膜分離
|  | TCE、PCE | 4.14 有機塩素系化合物 | 水に難溶、低沸点、不燃性 | [8 empty] | 4.14.3 ②活性炭吸着：吸着量は少ない |  | 4.14.3 ③酸化分解法 過マンガン酸塩 ④バイオレメディエーションによる土壌処理。この中にスティミュレーションとオーグメンテーションがある。 | 4.14.3 ①揮散法（これでいいのか？）
|  | その他 | [10 empty] | 4.14.4 ②活性炭吸着 |  | 4.14.4 ③酸化分解法 ④生物分解法：活性汚泥法（揮散している？） | 4.14.4 ①揮散法 | TCE、PCEと化学的性質が似ているので、処理法はほぼ同じ
|  |  | 4.15 ベンゼン | 揮発性 | [8 empty] | 4.15.3 ③活性炭吸着 |  | 4.15.3 ①生物分解法 | 4.15.3 ②揮散法
|  |  | 4.16 1,4-ジオキサン | 水からの分離が難しい | [10 empty] | 4.16.3 ①生物分解法、②酸化分解法（オゾン、促進酸化、フェントン）③活性炭